АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 30.08.2013г.     №    1852

Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального

образования город Вольск и определении единой

теплоснабжающей организацией ОАО «Вольсктеплоэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.   № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании Соглашения о передаче части полномочий органов местного самоуправления органом местного самоуправления Вольского муниципального района на 2013 год от 18.12.2012г.,   ст. 38 Устава Вольского муниципального района Саратовской области, с учетом Заключения о результатах открытых слушаний по утверждению проекта схем теплоснабжения муниципального образования город Вольск от 02.08.2013г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования город Вольск (приложение) и определить единой теплоснабжающей организацией ОАО «Вольсктеплоэнерго».

2.   Контроль   за   исполнением  настоящего   постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности Болмосова М.А.

3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию  в средствах    массовой   информации.

Глава администрации

муниципального района                                                             И.И. Пивоваров

Приложение

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  30.08.2013г.  №  1852

Схема теплоснабжения

муниципального образования

г. Вольск

Саратовской области

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………..3

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования

г. Вольск ..…………………………………….4

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей………………………………    …………………………………17

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………...26

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии…………….26

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей……………………   ……………………………………………….……..29

Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………  .…….30

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………...31

Раздел 8. Решение об определении Единой теплоснабжающей организации ……..31

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………….31

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям………………..............33

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования г.Вольск

1.1.Существующее состояние.

Муниципальное образование г. Вольск расположено на территории районного центра г. Вольск Вольского района Саратовской области. Территория образования составляет 14,79 га, численность постоянно проживающего населения – 65,77 тыс. человек.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования осуществляется по смешанной схеме. Отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки и части мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей осуществляется самостоятельными отопительными системами преимущественно на газе.  Для горячего водоснабжения части потребителей используются электрические водонагреватели.

Подавляющая часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные  предприятия подключены к централизованной муниципальной  системе теплоснабжения, которая состоит из районированных котельных и подключенных к ним тепловых сетей. Эксплуатацию муниципальных котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования г. Вольск  осуществляет ОАО «Волсктеплоэнерго» на правах аренды.

ОАО «Вольсктеплоэнерго» расположено по адресу: г. Вольск, ул. Народная, д.159-б. На обслуживании предприятия находится 34 котельных и 5 ЦТП в г. Вольске.

В системе теплоснабжения города насчитывается 33 муниципальных котельных,  1 котельная МУЗ «Детская больница», 1 ГУЗ «Вольский тубдиспансер», 3 котельных военного ведомства.

Теплоснабжение производственных объектов крупнейших предприятий осуществляется от муниципальных котельных. Некоторые предприятия имеют собственные котельные на своей территории.

Перечень муниципальных котельных и отапливаемых ими объектов:

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| 1. | Котельная №1 | Жилой фонд - 14 | 1614 |  | 1614 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Школа искусств |  |  |  |  |
|  |  | Отдел истории |  |  |  |  |
|  |  | ОАО Швейная фабрика |  |  |  |  |
|  |  | Вольская типография |  |  |  |  |
|  |  | ГО УК ОВД |  |  |  |  |
|  |  | ОВК |  |  |  |  |
|  |  | Здание отдельностоящее |  |  |  |  |
|  |  | Магазины |  |  |  |  |
| 2. | Котельная №3 | Жилой фонд - 14 | 4226 |  | 4226 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Драмтеатр |  |  |  |  |
|  |  | Администрация г.Вольска |  |  |  |  |
|  |  | Школа №2 |  |  |  |  |
|  |  | Детская худ.школа |  |  |  |  |
|  |  | Госархив |  |  |  |  |
|  |  | Универмаг Вольский |  |  |  |  |
|  |  | Картинная галерея |  |  |  |  |
|  |  | РКЦ |  |  |  |  |
|  |  | Здание Пугачева 33 |  |  |  |  |
|  |  | Здание Пугачева 35 |  |  |  |  |
|  |  | Сбербанк |  |  |  |  |
|  |  | Гостиница |  |  |  |  |
|  |  | ГУ «ЦСЗН» |  |  |  |  |
|  |  | Магазины |  |  |  |  |
| 3. | Котельная №4 | Жилой фонд - 3 | 694 |  | 694 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Отдел природы музея |  |  |  |  |
| 4. | Котельная №5 | Жилой фонд - 15 | 981 |  | 981 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Управление суд. департаментом |  |  |  |  |
|  |  | Стоматология |  |  |  |  |
|  |  | Поликлиника №2 |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад №7 |  |  |  |  |
|  |  | Церковь Рождества Христова |  |  |  |  |
|  |  | Кинотеатр им. Урицкого |  |  |  |  |
|  |  | СЭС |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры и кино |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №6 | Жилой фонд – 10 | 2629 |  | 2629 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Управление образования |  |  |  |  |
|  |  | Музыкальное училище |  |  |  |  |
|  |  | Школа искусств №5 |  |  |  |  |
|  |  | Здание 1 Мая, 3 |  |  |  |  |
|  |  | Здание 1 Мая, 1 |  |  |  |  |
|  |  | ОАО «Ростелеком» |  |  |  |  |
|  |  | Здание Революционная, 33 |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №7 | ГОУ СПО «БТА» | 3237 |  | 3237 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Жилой фонд - 1 |  |  |  |  |
|  |  | Интернат СКОШИ №2 |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №8 | Жилой фонд - 16 | 1743 |  | 1743 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Детский сад №2 |  |  |  |  |
| 8. | Котельная №9 | Жилой фонд - 3 | 1859 | 558 | 1301 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Детский сад №4 |  |  |  |  |
|  |  | Педколледж |  |  |  |  |
|  |  | Гипермаркет Магнит |  |  |  |  |
| 9. | Котельная №10 | Жилой фонд – 14 | 5278 |  | 5278 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Приют Волжанка |  |  |  |  |
|  |  | Школа №11 |  |  |  |  |
|  |  | АЗС №10 |  |  |  |  |
|  |  | Киновидеоцентр |  |  |  |  |
|  |  | Здание Комсомольская, 249 |  |  |  |  |
|  |  | Гаражи |  |  |  |  |
|  |  | Магазин |  |  |  |  |
|  |  | Насосная станция |  |  |  |  |
| 10. | котельная №11 | Детский сад № 24 | 1027 |  | 1027 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Школа № 6 |  |  |  |  |
|  |  | ОГУ ВРЦ |  |  |  |  |
|  |  | Жилой фонд |  |  |  |  |
|  |  | ОАО ВТЭ |  |  |  |  |
| 11. | Котельная №12 | Жилой фонд – 5 | 2485 | 1250 | 1235 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Спец. Дом ребанка |  |  |  |  |
|  |  | Медицинский колледж |  |  |  |  |
|  |  | Поликлиника №1 |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ «ВМОД» |  |  |  |  |
|  |  | МУЗ Вольская детская больница |  |  |  |  |
|  |  | Детский центр досуга |  |  |  |  |
|  |  | Станция скорой медицинской помощи |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №13 | Жилой фонд – 4 | Учтено в 15 кот |  | Учтено в 15 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Магазин |  |  |  |  |
| 13. | Котельная №14 | Жилой фонд - 14 | 3462 | 1038 | 2423 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Детский сад №11 |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Жилстройсервис» |  |  |  |  |
|  |  | ГОУ НПО ПУ №5 |  |  |  |  |
|  |  | МУЗ «Вольская ЦРБ» |  |  |  |  |
|  |  | ОАО Ростелеком |  |  |  |  |
|  |  | Вольский почтамт |  |  |  |  |
| 14. | Котельная №15 + ЦТП №2 | Вольский технологический колледж | 6532 | 1960 | 4572 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Магазины |  |  |  |  |
|  |  | Облводоканал |  |  |  |  |
|  |  | Жилой фонд – 21 |  |  |  |  |
|  |  | Здание Токина 1 |  |  |  |  |
|  |  | Налоговая инспекция |  |  |  |  |
|  |  | Вольский почтамт |  |  |  |  |
|  |  | Насосная |  |  |  |  |
|  |  | АТТО |  |  |  |  |
|  |  | Спорткомплекс ФОК с катком |  |  |  |  |
|  |  | Школа №19 |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад №25 |  |  |  |  |
|  |  | ТД |  |  |  |  |
| 15. | Котельная № 16 | Школа №16 | 937 | 656 | 281 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | ЦДО Радуга |  |  |  |  |
|  |  | Жилой фонд – 1 |  |  |  |  |
|  |  | Прокуратура |  |  |  |  |
|  |  | Городской парк |  |  |  |  |
| 16. | Котельная № 17 | ОАО Облкоммунэнерго | 2063 |  | 2063 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Жилой фонд – 1 |  |  |  |  |
|  |  | Здание ИП Гуменюк |  |  |  |  |
|  |  | Здание ИП Ашихмин |  |  |  |  |
|  |  | ООО Волгаторг |  |  |  |  |
|  |  | Школа №1 |  |  |  |  |
|  |  | ТД «Апельсин» |  |  |  |  |
|  |  | Здание Водопьянова, 73а |  |  |  |  |
|  |  | Детский дом №2 |  |  |  |  |
|  |  | ООО Управляющая рынком компания |  |  |  |  |
| 17. | Котельная №.18 | Жилой дом с магазинами | Учтено в 15 |  | Учтено в 15 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
| 18. | Котельная № 19 | Жилой дом - 3 | 795 |  | 795 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
| 19. | Котельная №20 | Жилой дом - 23 | 2946 |  | 2946 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
| 20. | Котельная №21 | Жилой фонд - 32 | 8733 | 1750 | 6983 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | ГОУ НПО ПУ №5 |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад №2/15 |  |  |  |  |
|  |  | Школа искусств №3 |  |  |  |  |
|  |  | Насосная станция |  |  |  |  |
|  |  | ООО ЖилПромСервис |  |  |  |  |
| 21. | Котельная №23 | Школа №5 | 146 | 146 |  | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
| 22. | Котельная №24 | Школа №4 | 843 |  | 843 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | ГДК Цементник |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом - 1 |  |  |  |  |
| 23. | Котельная №25 | Детский сад №8 | 1322 | 661 | 661 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Жилой дом - 3 |  |  |  |  |
| 24. | Котельная №26 | Жилой дом - 5 | 2453 | 2453 |  | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
| 25. | Котельная №27 | Жилой фонд – 2 | 457 | 457 |  | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Детский сад №12 |  |  |  |  |
| 26. | Котельная №28 + ЦТП №6,7,8,9 | ОАО «Вольский механический завод» | 14561 | 4370 | 10191 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | ФБУ ИК №5 |  |  |  |  |
|  |  | Пожарное депо |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом – 28 |  |  |  |  |
|  |  | Насосная станция |  |  |  |  |
|  |  | Магазин «Мечта» |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад №1 |  |  |  |  |
|  |  | Школа №3 |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад №30 |  |  |  |  |
|  |  | Магазины |  |  |  |  |
| 27. | Котельная №30 | Жилой фонд – 35 | 6289 | 630 | 5659 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Часовня |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад №17 |  |  |  |  |
|  |  | ОАО Ростелеком |  |  |  |  |
| 28. | Котельная №31 | Жилой дом - 1 | 622 |  | 622 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
| 29. | Котельная №32 | Школа №17 | 1300 | 650 | 650 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Жилой фонд - 3 |  |  |  |  |
| 30. | Котельная №34 | Жилой фонд – 16 | 19306 | 5790 | 13516 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Детский сад – 2 |  |  |  |  |
|  |  | ДК «Факел» |  |  |  |  |
|  |  | ТД |  |  |  |  |
| 31. | Котельная №36 | Жилой дом - 3 | 802 | 802 |  | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
| 32. | Котельная №37 | Жилой дом - 3 | 706 |  | 706 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
|  |  | Педколледж |  |  |  |  |
|  |  | ОВД г.Вольска |  |  |  |  |
| о\с Привольский | Жилые дома 3 шт | 765 |  | 765 | ОАО «Вольск-теплоэнерго» |
| Всего |  | 6452 | 6307 | 145 |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2012 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб/Гкал) |
| Тепловая энергия |  |
| 1. | ОАО «Вольсктеплоэнерго» | 1 306,73 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом развития г. Вольска.

| № п/п | Показатели | Современное состояние га | Удельный вес % | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | 892,2 |  | 901,3 | 914,7 |
| 1.1. | Зоны индивидуальной жилой застройки | 682,0 | 76,4 | 690,3 | 706,5 |
| 1.2. | Зоны малоэтажной высокоплотной жилой застройки | 90,2 | 10,1 | 88,4 | 86,6 |
| 1.3. | Зоны среднеэтажной жилой застройки | 22,0 | 2,47 | 22,0 | 22,0 |
| 1.4. | Зоны многоэтажной жилой застройки | 74,7 | 8,4 | 80,1 | 93,8 |
| 2. | Зоны отводов под жилищное строительство | 23,3 | 2,6 | 26,1 | 29,0 |
| 3. | Зоны общественной застройки, в т. ч. | 100,4 |  | 117,7 | 129,7 |
| 3.1. | Зоны общественных центров | 14,8 | 14,7 | 20,0 | 27,8 |
| 3.2. | Зоны коммерческих и торговых объектов | 11,6 | 11,4 | 14,7 | 18,5 |
| 3.3. | Зоны объектов образования | 16,2 | 16,1 | 16,2 | 16,2 |
| 4. | Промышленные и коммунально-складские объекты инженерной инфраструктуры | 796,6 |  | 877,9 | 1060,2 |
| 5. | Жилищный фонд, тыс.м2 | 1567,15 |  | 1659,65 | 1955,65 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной:

| Наименование котельной | Годовая выработка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная №1 | 3964,6 | 0 | 3,354 | 0 |
| Котельная №3 | 6437,3 | 0 | 3,915 | 0 |
| Котельная №4 | 1020,6 | 0 | 0,53 | 0 |
| Котельная №5 | 3546,4 | 0 | 1,714 | 0 |
| Котельная №6 | 4878,9 | 1007,4 | 2,712 | 0,24 |
| Котельная №7 | 2861,3 | 0 | 1,56 | 0 |
| Котельная №8 | 2861,3 | 0 | 1,56 | 0 |
| Котельная №9 | 17858,7 | 1329,8 | 2,67 | 0,115 |
| Котельная №10 | 4886,9 | 1566,5 | 3,8111 | 0,515 |
| Котельная №11 | 2222,0 | 692,8 | 0,999 | 0,224 |
| Котельная №12 | 2944,3 | 1407,7 | 1,44 | 0,346 |
| Котельная №13 | 2870 | 529,3 | 1,384 | 0,42 |
| Котельная №14 | 11013,9 | 5361,6 | 6,766 | 1,11 |
| Котельная №15 + ЦТП №2 | 15497 | 1817,4 | 5,389 | 0,661 |
| Котельная №16 | 955,9 | 0 | 0,526 | 0 |
| Котельная №17 | 4738 | 1144,2 | 2,184 | 0,166 |
| Котельная №18 | 3349 | 575,3 | 2,48 | 0,43 |
| Котельная №19 | 852 | 0 | 0,28 | 0 |
| Котельная №20 | 5502 | 0 | 2,13 | 0 |
| Котельная №21 | 14565,6 | 6194 | 6,245 | 1,77 |
| Котельная №23 | 428,6 | 164 | 0,19 | 0,04 |
| Котельная №24 | 1483,3 | 254 | 0,67 | 0,05 |
| Котельная №25 | 513,9 | 57,6 | 0,198 | 0,009 |
| Котельная №26 | 1587,4 | 723,8 | 1,1 | 0,25 |
| Котельная №27 | 1777,8 | 843,4 | 0,774 | 0,3 |
| Котельная №28 + ЦТП №6,7,8,9 | 28072,7 | 23003,3 | 21,083 | 4,421 |
| Котельная №30 | 15187,6 | 6022,4 | 7,019 | 1,73 |
| Котельная №31 | 304,4 | 0 | 0,14 | 0 |
| Котельная №32 | 1079,8 | 0 | 0,49 | 0 |
| Котельная №34 | 10931,1 | 6765,1 | 4,88 | 2,024 |
| Котельная №36 | 278,7 | 0 | 0,1 | 0 |
| Котельная №37 | 2025,7 | 0 | 0,862 | 0 |
| о/с Привольский | 4421,1 | 0 | 1,38 | 0 |
| Итого: | 180917,8 | 59459,6 | 90,535 | 14,821 |

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| 1. | Котельная №1 | Жилой фонд – 14 | 55709 | 1884,7 | 0 | 1,24 | 0 |
|  |  | Школа искусств №1 | 2157 | 74,1 | 0 | 0,04 | 0 |
|  |  | Отдел истории | 4390 | 182,6 | 0 | 0,098 | 0 |
|  |  | ОАО Швейная фабрика | 21254 | 643,0 | 0 | 0,35 | 0 |
|  |  | Вольская типография | 7591 | 329,8 | 0 | 0,17 | 0 |
|  |  | ГО УК ГБ (УФСБ) | 2529 | 43,6 | 0 | 0,055 | 0 |
|  |  | ГУ ОВД | 5840 | 317,0 | 0 | 0,13 | 0 |
|  |  | ОВК | 3741 | 164,5 | 0 | 0,086 | 0 |
|  |  | Здание отдельно стоящее | 1439 | 13,1 | 0 | 0,035 | 0 |
|  |  | Магазины | 14695 | 312,2 | 0 | 1,15 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 119345 | 3964,6 | 0 | 3,354 | 0 |
| 2. | Котельная №3 | Жилой фонд – 14 | 58075 | 2103 | 0 | 1,54 | 0 |
|  |  | Драмтеатр | 12755 | 323 | 0 | 0,18 | 0 |
|  |  | Администрация Вольского района | 18654 | 629,9 | 0 | 0,3 | 0 |
|  |  | Школа №2 | 15047 | 469,8 | 0 | 0,22 | 0 |
|  |  | Детская худ. Школа | 3797 | 71,9 | 0 | 0,078 | 0 |
|  |  | Госархив | 3686 | 157,9 | 0 | 0,082 | 0 |
|  |  | Универмаг Вольский | 34314 | 786,4 | 0 | 0,53 | 0 |
|  |  | Картинная галерея | 10360 | 425,4 | 0 | 0,23 | 0 |
|  |  | РКЦ | 6653 | 240,6 | 0 | 0,15 | 0 |
|  |  | Здание Пугачева, 33 | 1011 | 42,1 | 0 | 0,022 | 0 |
|  |  | Здание Пугачева, 35 | 3708 | 120,3 | 0 | 0,078 | 0 |
|  |  | Сбербанк | 2586 | 120,9 | 0 | 0,065 | 0 |
|  |  | Гостиница | 10613 | 462,1 | 0 | 0,22 | 0 |
|  |  | ГУ «ЦСЗН» | 3261 | 168,0 | 0 | 0,08 | 0 |
|  |  | Магазины | 6311 | 316,0 | 0 | 0,14 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 190831 | 6437,3 | 0 | 3,915 | 0 |
| 3. | Котельная №4 | Жилой фонд – 3 | 21108 | 867 | 0 | 0,46 | 0 |
|  |  | Отдел природы музея | 3210 | 153,5 | 0 | 0,07 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 24318 | 1020,6 | 0 | 0,53 | 0 |
| 4. | Котельная №5 | Жилой фонд – 15 | 43342 | 1714,5 | 0 | 1,0 | 0 |
|  |  | Управление суд.департаментом | 10692 | 489,9 | 0 | 0,22 | 0 |
|  |  | Стоматология | 3046 | 248,1 | 0 | 0,066 | 0 |
|  |  | Поликлиника №2 | 5035 | 323,4 | 0 | 0,12 | 0 |
|  |  | Детский сад №7 | 5482 | 226 | 0 | 0,1 | 0 |
|  |  | Церковь Рождества Христова | 946,3 | 34,2 | 0 | 0,02 | 0 |
|  |  | Кинотеатр им.Урийцкого | 6464 | 212,7 | 0 | 0,11 | 0 |
|  |  | СЭС | 2213 | 92,1 | 0 | 0,05 | 0 |
|  |  | Управление культуры и кино | 1281,6 | 205,5 | 0 | 0,028 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 78501,9 | 3546,4 | 0 | 1,714 | 0 |
| 5. | Котельная №6 | Жилой фонд – 10 | 101707 | 3689,6 | 1007,4 | 2,1 | 0,24 |
|  |  | Управление образования | 4286 | 166,9 | 0 | 0,078 | 0 |
|  |  | Музыкальное училище | 12202 | 448,6 | 0 | 0,22 | 0 |
|  |  | Школа искусств №5 | 3880 | 169,0 | 0 | 0,083 | 0 |
|  |  | Здание 1 мая, 3 | 2243 | 125,9 | 0 | 0,058 | 0 |
|  |  | Здание 1 Мая, 1 | 1186 | 84,8 | 0 | 0,035 | 0 |
|  |  | ОАО Ростелеком | 2221 | 92,4 | 0 | 0,05 | 0 |
|  |  | Здание Революционная, 33 | 3867 | 101,7 | 0 | 0,088 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 131592 | 4878,9 | 1007,4 | 2,712 | 0,24 |
| 6. | котельная №7 | ГОУ СПО «БТА» | 59864 | 284,6 | 0 | 1,17 | 0 |
|  |  | Жилой фонд – 1 | 6140 | 2095,0 | 0 | 0,14 | 0 |
|  |  | Интернат СКОШИ №2 | 11533 | 481,7 | 0 | 0,25 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 77537 | 2861,3 | 0 | 1,56 | 0 |
| 7. | Котельная №8 | Жилой фонд – 16 | 42218 | 2142,6 | 0 | 1,07 | 0 |
|  |  | Детский сад №2 | 3837 | 244,2 | 0 | 0,083 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 46055 | 2386,8 | 0 | 1,153 | 0 |
| 8. | Котельная №9 | Жилой фонд – 3 | 37000 | 2476,1 | 0 | 0,76 | 0 |
|  |  | Детский сад №4 | 10429 | 537,3 | 314,5 | 0,19 | 0,025 |
|  |  | Педколледж | 34453 | 1449,1 | 1015,3 | 0,62 | 0,09 |
|  |  | Гипермаркет Магнит | 60000 | 2900 | 0 | 1,1 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 389066 | 17858,7 | 1329,8 | 2,67 | 0,115 |
| 9. | Котельная №10 | Жилой фонд – 14 | 146270 | 3331,9 | 1357,3 | 3,07 | 0,46 |
|  |  | Приют Волжанка | 3953 | 193 | 209,2 | 0,085 | 0,055 |
|  |  | Школа №11 | 19552 | 590,3 | 0 | 0,33 | 0 |
|  |  | АЗС №10 | 312 | 19 | 0 | 0,007 | 0 |
|  |  | Киновидеоцентр | 2263 | 108 | 0 | 0,05 | 0 |
|  |  | Здание Комсомольская, 249 | 10364 | 501,4 | 0 | 0,21 | 0 |
|  |  | Гаражи | 1626 | 121,4 | 0 | 0,049 | 0 |
|  |  | Магазин | 245 | 10,4 | 0 | 0,0045 | 0 |
|  |  | Насосная станция | 108 | 11,5 | 0 | 0,0056 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 174578 | 4886,9 | 1566,5 | 3,8111 | 0,515 |
| 10. | котельная №11 | Детския сад 324 | 3742 | 167,7 | 136,1 | 0,069 | 0,034 |
|  |  | Школа №6 | 22011 | 639,7 | 0 | 0,36 | 0 |
|  |  | ОГУ ВРЦ | 3535 | 222,8 | 109,3 | 0,13 | 0,03 |
|  |  | Жилой фонд | 11354 | 789,1 | 447,4 | 0,24 | 0,16 |
|  |  | ОАО ВТЭ | 9312 | 402,7 | 0 | 0,2 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 49954 | 2222,0 | 692,8 | 0,999 | 0,224 |
| 11. | котельная №12 | Жилой фонд – 5 | 20720 | 857,2 | 121,1 | 0,85 | 0,21 |
|  |  | Спец. Дом ребанка | 3133 | 165,1 | 131,7 | 0,068 | 0,017 |
|  |  | Медицинский колледж | 6664 | 247,9 | 0 | 0,13 | 0 |
|  |  | Поликлиника №1 | 1927 | 95,0 | 0 | 0,049 | 0 |
|  |  | ГУЗ «ВМОД» | 17606 | 993,9 | 471,5 | 0,38 | 0,055 |
|  |  | МУЗ Вольская детская больница | 7600 | 491,2 | 683,4 | 0,19 | 0,064 |
|  |  | Детский центр досуга | 288 | 12,0 | 0 | 0,006 | 0 |
|  |  | Станция скорой медицинской помощи | 1350 | 82,0 | 0 | 0,037 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 59288 | 2944,3 | 1407,7 | 1,44 | 0,346 |
| 12. | котельная №13 | Жилой фонд - 4 | 69019 | 2830 | 529,3 | 1,38 | 0,42 |
|  |  | Магазин | 237 | 40 | 0 | 0,004 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 69256 | 2870 | 529,3 | 1,384 | 0,42 |
| 13. | котельная №14 | Жилой фонд - 14 | 210695 | 5004,7 | 3631,5 | 4,28 | 0,97 |
|  |  | Детский сад №11 | 5107 | 263,1 | 165,4 | 0,094 | 0,03 |
|  |  | ООО «Жилстройсервис» | 736 | 62,9 | 0 | 0,022 | 0 |
|  |  | ГОУ НПО ПУ №5 | 21277 | 968,5 | 0 | 0,46 | 0 |
|  |  | МУЗ «Вольская ЦРБ» | 65796 | 2866 | 1312,3 | 1,24 | 0,11 |
|  |  | ОАО Ростелеком | 19143 | 1045,4 | 252,4 | 0,34 | 0 |
|  |  | Вольский почтамт | 18504 | 803,3 | 0 | 0,33 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 341258 | 11013,9 | 5361,6 | 6,766 | 1,11 |
| 14. | Котельная №15 + ЦТП №2 | Вольский технологический колледж | 85550 | 6826 | 1052 | 1,4 | 0,23 |
|  |  | Магазины | 1191 | 36,3 | 0 | 0,04 | 0 |
|  |  | Облводоканал | 3289 | 231,6 | 0 | 0,088 | 0,006 |
|  |  | Жилой фонд – 21 | 141296 | 6493,7 | 639,2 | 3,09 | 0,58 |
|  |  | Здание Токина 1 | 4430 | 223,7 | 0 | 0,1 | 0 |
|  |  | Налоговая инспекция | 6247 | 347,5 | 0 | 0,14 | 0 |
|  |  | Вольский почтамт | 586 | 72,2 | 0 | 0,03 | 0 |
|  |  | Насосная | 225 | 29,9 | 0 | 0,011 | 0 |
|  |  | АТТО | 1386 | 82,4 | 0 | 0,025 | 0 |
|  |  | Школа №19 | 10131 | 390,3 | 0 | 0,18 | 0 |
|  |  | Детский сад №25 | 10926 | 489,5 | 126,2 | 0,2 | 0,075 |
|  |  | ТД | 4606 | 273,9 | 0 | 0,085 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 305863 | 15497 | 1817,4 | 5,389 | 0,661 |
| 15. | Котельная №16 | Школа №16 | 15776 | 481,3 | 0 | 0,26 | 0 |
|  |  | ЦДО Радуга | 6166 | 167,3 | 0 | 0,11 | 0 |
|  |  | Жилой фонд – 1 | 2905 | 146,2 | 0 | 0,079 | 0 |
|  |  | Прокуратура | 2096 | 106,3 | 0 | 0,049 | 0 |
|  |  | Городской парк | 1279 | 54,8 | 0 | 0,028 | 0 |
|  |  | Итого по котельной | 28222 | 955,9 | 0 | 0,526 | 0 |
| 16. | Котельная №17 | ОАО Облкоммунэнерго | 9504 | 607,3 | 0 | 0,258 | 0 |
|  |  | Жилой фонд – 1 | 11696 | 491,1 | 217,6 | 0,24 | 0,096 |
|  |  | Здание ИП Гуменюк | 3129 | 196,3 | 0 | 0,076 | 0 |
|  |  | Здание ИП Ашихмин | 8649 | 500,5 | 0 | 0,19 | 0 |
|  |  | ООО Волгаторг | 1981 | 103,0 | 0 | 0,04 | 0 |
|  |  | Школа №1 | 28320 | 128,8 | 471,2 | 0,46 | 0,05 |
|  |  | ТД «Апельсин» | 9777 | 617,4 | 145,7 | 0,19 | 0,02 |
|  |  | Здание Водопьянова, 73а | 5153 | 292,7 | 0 | 0,12 | 0 |
|  |  | Детский дом №2 | 18217 | 841,2 | 309,7 | 0,33 | 0 |
|  |  | ООО Управляющая рынком компания | 12117 | 959,7 | 0 | 0,28 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 108543 | 4738 | 1144,2 | 2,184 | 0,166 |
| 17. | Котельная №18 | Жилой дом с магазинами | 118607 | 3349 | 575,3 | 2,48 | 0,43 |
| 18. | Котельная №19 | Жилой дом - 3 | 11104 | 852 | 0 | 0,28 | 0 |
| 19. | Котельная №20 | Жилой дом - 23 | 83791 | 5502 | 0 | 2,13 | 0 |
| 20. | Котельная №21 | Жилой фонд - 32 | 270486 | 13308 | 5323 | 5,69 | 1,7 |
|  |  | ГОУ НПО ПУ №5 | 12678 | 591 | 472 | 0,25 | 0,04 |
|  |  | Детский сад №2/15 | 11213 | 502 | 399 | 0,2 | 0,03 |
|  |  | Школа искусств №3 | 2851 | 126 | 0 | 0,055 | 0 |
|  |  | Насосная станция | 450 | 20 | 0 | 0,02 | 0 |
|  |  | ООО ЖилПромСервис | 738 | 18,6 | 0 | 0,03 | 0 |
|  |  | Итого по котельной | 324116 | 14565,6 | 6194 | 6,245 | 1,77 |
| 21. | Котельная №23 | Школа №5 | 11798 | 428,6 | 164 | 0,19 | 0,04 |
| 22. | Котельная №24 | Школа №4 | 21958 | 798 | 254 | 0,36 | 0,05 |
|  |  | ГДК Цементник | 11615 | 375,6 | 0 | 0,17 | 0 |
|  |  | Жилой фонд - 1 | 7415 | 309,7 | 0 | 0,14 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 40988 | 1483,3 | 254 | 0,67 | 0,05 |
| 23. | Котельная №25 | Детский сад №8 | 2599 | 116,4 | 57,6 | 0,048 | 0,009 |
|  |  | Жилой фонд - 3 | 5315 | 397,5 | 0 | 0,15 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 7914 | 513,9 | 57,6 | 0,198 | 0,009 |
| 24. | Котельная №26 | Жилой фонд - 5 | 46320 | 1587,4 | 723,8 | 1,1 | 0,25 |
| 25. | Котельная №27 | Жилой фонд – 2 | 35553 | 1586,,3 | 843,4 | 0,71 | 0,3 |
|  |  | Детский сад №12 | 3110 | 191,,5 | 0 | 0,064 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 38663 | 1777,8 | 843,4 | 0,774 | 0,3 |
| 26. | Котельная №28 + ЦТП №6,7,8,9 | ОАО «Вольский механический завод» | 526900 | 21993 | 8581 | 9,82 | 0,02 |
|  |  | ФБУ ИК №5 | 55774 | 3232,7 | 1086,3 | 1,22 | 0,13 |
|  |  | Пожарное депо |  |  |  | 0,07 | 0,14 |
|  |  | Жилой дом – 28 | 446343 | 20486 | 12232 | 9,0 | 4,0 |
|  |  | Насосная станция | 286 | 38 | 0 | 0,015 | 0 |
|  |  | Магазин «Мечта» | 446 | 15 | 0 | 0,008 | 0 |
|  |  | Детский сад №1 | 5939 | 306 | 53 | 0,1 | 0,03 |
|  |  | Школа №3 | 40602 | 1696,2 | 760,4 | 0,66 | 0,075 |
|  |  | Детский сад №30 | 7993 | 411,8 | 290,6 | 0,15 | 0,026 |
|  |  | Магазины | 2062 | 380 | 0 | 0,04 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 1086345 | 28072,7 | 23003,3 | 21,083 | 4,421 |
| 27. | Котельная №30 | Жилой фонд – 35 | 325818 | 14914 | 5752,3 | 6,9 | 1,7 |
|  |  | Часовня | 975 |  |  | 0,022 | 0 |
|  |  | Детский сад №17 | 5041 | 259,7 | 270,1 | 0,092 | 0,03 |
|  |  | ОАО Ростелеком | 233 | 13,9 | 0 | 0,005 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 332067 | 15187,6 | 6022,4 | 7,019 | 1,73 |
| 28. | Котельная №31 | Жилой дом - 1 | 5608 | 304,4 | 0 | 0,14 | 0 |
| 29. | Котельная №32 | Школа №17 | 12029 | 437 | 0 | 0,2 | 0 |
|  |  | Жилой фонд - 3 | 14435 | 642,8 | 0 | 0,29 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 26464 | 1079,8 | 0 | 0,49 | 0 |
| 30. | Котельная №34 | Жилой фонд – 16 | 210974 | 9813,2 | 6568 | 4,3 | 2,0 |
|  |  | Детский сад – 2 | 10350 | 546,9 | 197,1 | 0,2 | 0,024 |
|  |  | ДК «Факел» | 6920 | 169,6 | 0 | 0,11 | 0 |
|  |  | ТД | 15060 | 401,4 | 0 | 0,27 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 243304 | 10931,1 | 6765,1 | 4,88 | 2,024 |
| 31. | Котельная №36 | Жилой дом - 3 | 3663 | 278,7 | 0 | 0,1 | 0 |
| 32. | Котельная №37 | Жилой дом - 3 | 2249 | 181,9 | 0 | 0,082 | 0 |
|  |  | Педколледж | 6992 | 269,4 | 0 | 0,12 | 0 |
|  |  | ОВД г.Вольска | 35516 | 1574,4 | 0 | 0,66 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 44757 | 2025,7 | 0 | 0,862 | 0 |
| 33. | о/с Привольский | Жилой дом – 3 шт | 5428,1 | 346,1 | 0 | 0,16 | 0 |
|  |  | Теплица | 16278,8 | 4075 | 0 | 1,22 | 0 |
|  |  | Итого по котельной | 21706,9 | 4421,1 | 0 | 1,38 | 0 |
|  |  | Всего: | 4641424 | 180443 | 59459,6 | 90,1218 | 14,8 |

Генеральным планом развития г. Вольска не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения города Вольска можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, вследствии увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная № 1 |
| Жилой дом Ул. Революционная,16 170м | Школа искусств №1 Ул. Революционная, 2 70м | Жилой дом Ул.Красноармейская,7 70м | Ул. Красноармейская, 20 350м |
| Котельная № 3 |
| ГУ «ЦСЗН» Ул. Революционная, 26 210м | Жилой дом Ул. Пугачева, 46 240м | Жилой дом Ул. Дзержинского, 4 220м | Жилой дом Ул. Коммунистическая, 19в 180м |
| Котельная № 4 |
| Жилой дом Ул. Л. Толстого, 115 40м | - - | Жилой дом Ул. Чернышевского, 64а 30м | Отдел природы музея Ул. Л. Толстого, 102 115м |
| Котельная № 5 |
| Жилой дом Ул. Л. Толстого, 116 100м | Управление судебного департамента Ул. Чернышевского, 79 120м | - - | Стоматология Ул. Л.Толстого,142 210м |
| Котельная № 6 |
| Жилой дом Ул. Красногвардейская, 37/39 230м | Жилой дом Ул. Володарского, 45 300м | - - | Жилой дом Ул. Коммунистическая.54 120м |
| Котельная № 7 |
| Учебный корпус ГОУ СПО «БТА» Ул. Лазарева, 47 40м | Общежитие ГОУ СПО «БТА» Ул. Лазарева, 47 60м | Интернат СКОШИ№2 Пос. Пролетарский 150м | Интернат СКОШИ№2 Пос. Пролетарский 140м |
| Котельная № 8 |
| Д/с №2 Ул. Комсомольская, 233 65м | Жилой дом Ул. Комсомольская, 219 245м | Жилой дом Ул. 9 Мая, 8 210м | - - |
| Котельная № 9 |
| Жилой дом Ул. Комсомольская, 243 115м | ГМ «Магнит» Ул. Комсомольская, 200 326м | - - | - - |
| Котельная № 10 |
| Жилой дом Ул. Петровского, 15а 510 | Жилой дом Ул. Тихая, 8а 420м | Жилой дом Ул. Комсомольская, 247 250м | - - |
| Котельная № 11 |
| Д/с №24 Пл. Юности, 1 40м | Жилой дом Ул. Народная, 176/2 150м | ОГУ ВРЦ Пл. Юности, 5 | Школа №6 Пл. Юности, 1б 50м |
| Котельная № 12 |
| Жилой дом Ул. Володарского, 200 115м | Станция скорой медицинской помощи Ул. Л. Толстого, 249 290м | ГУЗ «ВМОД» Ул. Пионерская, 59а 35м | Жилой дом Ул. Володарского, 200 250м |
| Котельная № 13 |
| Жилой дом Ул. Талалихина, 2 15 | Жилой дом Ул. Саратовская, 33 85м | Жилой дом Ул. Саратовская, 33 65м | Жилой дом Ул. Комсомольская, 146 30м |
| Котельная № 14 |
| ЖСК «Медик» Ул. Комсомольская, 188 255м | Вольская ЦРБ Инфекционное отд. Ул. Л. Роща 1 310м | Жилой дом Ул. Пушкина, 3 215м | - - |
| Котельная № 15 |
| ФОК Вольского Технологического колледжа Ул. Саратовская, 44 220м | Облводоресурс Ул. Одесская, 2 260м | Школа №19 Ул. Красногвардейская, 56 510м | Налоговая инспекция Ул. Саратовская, 69 270м |
| Котельная № 16 |
| Городской парк Ул. Красногвардейская, 12 90м | ЦДО «Радуга» Ул. Струина, 2 110м | Прокуратура Пл. Свободы, 1 150м | Прокуратура Пл. Свободы, 1 70м |
| Котельная № 17 |
| «Облкоммунэнерго» Ул. 1 Мая, 44 110м | ООО «Управляющая рынком компания» Пл. Равенства 50м | Жилой дом Ул. Водопьянова, 71 150м | Детский дом №2 Ул. Водопьянова, 79/81 230м |
| Котельная № 18 |
| - - | Жилой дом Ул. Революционная, 62 200м | Жилой дом Ул. Коммунистическая, 76/80 170м | Жилой дом Ул. Саратовская, 12 |
| Котельная № 19 |
| Жилой дом Ул. Калинина, 28 40м | Жилой дом Ул. Водопьянова,160а 120м | Жилой дом Ул. Водопьянова,160а 220м | Жилой дом Ул. Калинина, 28 50м |
| Котельная № 20 |
| Жилой дом Ул. О. Кошевого, 15 140м | Жилой дом Ул. Серова, 32 310м | Жилой дом Ул. Чехова, 2 | - - |
| Котельная № 21 |
| Жилой дом Ул. Вышинского, 10 310м | - - | Жилой дом Маяковского, 6 100м | Жилой дом Свердлова, 7 470м |
| Котельная № 23 |
| Школа № 5 Ул. Коммунарная, 30а 50м | Школа № 5 Ул. Коммунарная, 30а 70м | - - | - - |
| Котельная № 24 |
| - - | - - | Жилой дом Пос. Большевик, 54 110м | Жилой дом Пос. Большевик, 54 210м |
| Котельная № 25 |
| - - | - - | Жилой дом Ул. Чапаева, 67 170м | Жилой дом Ул. Чапаева, 56б 110м |
| Котельная № 26 |
| Жилой дом Ул. Звездная, 11 170м | - - | - - | Жилой дом Ул. Звездная, 11 170м |
| Котельная № 27 |
| Жилой дом Ул. Коммунарная, 15 80м |  | Детский сад Пос. Пионер 15м | Жилой дом Ул. Коммунарная, 15 50м |
| Котельная № 28 |
| ФБУ ИК-5 Пос. Видим 650м | Насосная станция Пос. Северный 590м | Жилой дом Ул. Волгоградская, 58 1250м | Жилой дом Ул. Волгоградская, 56 240м |
| Котельная № 30 |
| Жилой дом Ул. Кольцова, 1 110м | Жилой дом Ул. Краснооктябрьская, 30а 40м | Жилой дом Ул. Краснооктябрьская, 30 40м | Жилой дом Ул. Грибоедова, 3 570м |
| Котельная № 31 |
| - - | Жилой дом Ул. Газовая, 1 280 | - - | - - |
| Котельная № 32 |
| Жилой дом Пос. Большевик, 47 150м | - - | - - | Жилой дом Пос. Большевик, 43 180м |
| Котельная № 34 |
| Жилой дом Ул. Хальзова, 20 70м | Жилой дом Ул. Хальзова, 6 320м | Жилой дом Ул. Хальзова, 24 250м | Жилой дом Ул. Хальзова, 20 110м |
| Котельная № 36 |
| - - | Жилой дом Ул. Веселая, 2 110м | Жилой дом Ул. Веселая, 2 25м | Жилой дом Ул. Веселая, 2 95м |
| Котельная № 37 |
| Педколледж Ул. Водопьянова, 140 40м | ГУ ФССП Ул. Водопьянова, 140 40м | Отдел МВД Ул. Водопьянова, 140 70м | Отдел МВД Ул. Водопьянова, 140 25 |
| Котельная № 21р |
| - - | Жилой дом №12 Откормсовхоз 255м | Жилой дом №12 Откормсовхоз 255м | - - |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| котельная № | адрес | установленная |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тепловая | Примечание |
|  |  | мощность |  |
|  |  | Гкал\ч |  |
| 1 | ул. Революционная, 1К | 4,06 | в работе |
| 3 | ул. Пугачёва, 33К | 6 | в работе |
| 4 | ул. Малыковская, 28К | 0,74 | в работе |
| 5 | ул. Л. Толстого, 143К | 3 | в работе |
| 6 | ул. Володарского, 58К | 4,6 | в работе |
| 7 | пос. Пролетарский, 61К | 2,8 | в работе |
| 8 | ул. Комсомольская, 231К | 2,49 | в работе |
| 9 | ул. Ленина, 240К | 4,5 | в работе |
| 10 | ул. Калинина, 78К | 10,4 | в работе |
| 11 | ул. Народная, 159Б | 2,19 | в работе |
| 12 | ул. Пионерская, 59К | 3,73 | в работе |
| 13 | ул. Талалихина, 1К | 3 | в работе |
| 14 | ул. Егорова, 20К | 16,6 | в работе |
| 15+ЦТП 2 | ул. Саратовская, 44К | 13,76 | в работе |
| 16 | ул. Красногвардейская, 7К | 1,46 | в работе |
| 17 | ул. Ленина, 61К | 3,58 | в работе |
| 18 | ул. Одесская, 7/19К | 0,55 | в работе |
| 19 | ул. Калинина, 26К | 0,57 | в работе |
| 20 | ул. Чехова, 20К | 4,03 | в работе |
| 21 | ул. Маяковского, 19К | 19,5 | в работе |
| 23 | ул. Коммунарная, 27К | 0,74 | в работе |
| 24 | пос. Большевик, 83К | 1,28 | в работе |
| 25 | ул. Чапаева, 46К | 0,74 | в работе |
| 26 | ул. Фирстова, 38К | 1,76 | в работе |
| 27 | ул. Коммунарная, 15К | 1,46 | в работе |
| 28+ЦТП6,7,8,9 | Ярославский проезд, 8К | 71,77 | в работе |
| 29 | пос. Центральный, 1К | 0 | в работе |
| 30 | ул. Тургенева, 16К | 12,25 | в работе |
| 31 | ул. Газовая, 1\3 | 0,6 | в работе |
| 32 | ул. Речная, 51К | 1,06 | в работе |
| 34 | ул. Хальзова, 21 | 12 | в работе |
| 36 | ул. Весёлая, 4К | 1,32 | в работе |
| 37 | ул. Водопьянова, 140К | 1,44 | в работе |
| 21р | о\с Привольский, Откормсовхоз, 30К | 1,75 | в работе |
|  |  | 215,73 |  |

Подавляющая часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  муниципального образования г. Вольск  с 27.12.2006 года осуществляет ОАО « Вольсктеплоэнерго».

Модернизация системы теплоснабжения  муниципального   образования г. Вольск не предусматривает изменения схемы теплоснабжения .

Теплоснабжение перспективной малоэтажной застройки  предполагается осуществить от автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов – это строительство    детского сада на 240 мест в районе ул. Фирстова не предполагает строительства новых котельных.

Объекты, которые будут размещаться вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение таких объектов предполагается выполнить от электроводонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными приборами, работающими на газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 86,4 тыс. Гкал/год.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане   развития муниципального образования г. Вольск  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.  Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | Перспективные |
| Котельная № 1 | 68,6 |  |
| Котельная № 3 | 19,3 |  |
| Котельная № 4 | 50,3 |  |
| Котельная № 5 | 96,7 |  |
| Котельная № 6 | 54,1 |  |
| Котельная № 7 | 45,4 |  |
| Котельная № 8 | 70,6 |  |
| Котельная № 9 | 358,7 |  |
| Котельная № 10 | 65,7 |  |
| Котельная № 11 | 68,6 |  |
| Котельная № 12 | 51,2 |  |
| Котельная № 13 | 324,8 |  |
| Котельная № 14 | 525,5 |  |
| Котельная № 15 | 26,1 |  |
| Котельная № 16 | 133,4 |  |
| Котельная № 17 | 0,0 |  |
| Котельная № 18 | 18,4 |  |
| Котельная № 19 | 55,1 |  |
| Котельная № 20 | 529,6 |  |
| Котельная № 21 | 17,4 |  |
| Котельная № 23 | 26,1 |  |
| Котельная № 24 | 29,0 |  |
| Котельная № 25 | 32,9 |  |
| Котельная № 26 | 33,8 |  |
| Котельная № 27 | 1141,0 |  |
| Котельная № 28 | 277,4 |  |
| Котельная № 30 | 19,3 |  |
| Котельная № 31 | 19,3 |  |
| Котельная № 32 | 565,5 |  |
| Котельная № 34 | 17,4 |  |
| Котельная № 36 | 22,2 |  |
| Котельная № 37 | 27,1 |  |
| Котельная № 21р | 12,1 |  |
| Всего: | 4855,3 |  |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| № кот. | Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующие | перспективные |
| 1 | ул. Революционная, 1К | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| 3 | ул. Пугачёва, 33К | 6 | 6 | 6 |
| 4 | ул. Малыковская, 28К | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 5 | ул. Л. Толстого, 143К | 3 | 3 | 3 |
| 6 | ул. Володарского, 58К | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 7 | пос. Пролетарский, 61К | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 8 | ул. Комсомольская, 231К | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 9 | ул. Ленина, 240К | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 10 | ул. Калинина, 78К | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 11 | ул. Народная, 159Б | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 12 | ул. Пионерская, 59К | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
| 13 | ул. Талалихина, 1К | 3 | 3 | 3 |
| 14 | ул. Егорова, 20К | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| 15+ЦТП 2 | ул. Саратовская, 44К | 13,76 | 13,76 | 13,76 |
| 16 | ул. Красногвардейская, 7К | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 17 | ул. Ленина, 61К | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 18 | ул. Одесская, 7\19К | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 19 | ул. Калинина, 26К | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 20 | ул. Чехова, 20К | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 21 | ул. Маяковского, 19К | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 23 | ул. Коммунарная, 27К | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 24 | пос. Большевик, 83К | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 25 | ул. Чапаева, 46К | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 26 | ул. Фирстова, 38К | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| 27 | ул. Коммунарная, 15К | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 28+ЦТП6,7,8,9 | Ярославский проезд, 8К | 71,77 | 71,77 | 71,77 |
| 29 | пос. Центральный, 1К | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ул. Тургенева, 16К | 12,25 | 12,25 | 12,25 |
| 31 | ул. Газовая, 1\3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 32 | ул. Речная, 51К | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 34 | ул. Хальзова, 21 | 12 | 12 | 12 |
| 36 | ул. Весёлая, 4К | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 37 | ул. Водопьянова, 140К | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 21р | о/с Привольский, Откормсовхоз, 30К | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
|  |  | 215,73 | 215,73 | 215,73 |

2.7 Потери при передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 172 | 0 |
| Котельная № 3 | 395 | 0 |
| Котельная № 4 | 66 | 0 |
| Котельная № 5 | 89 | 0 |
| Котельная № 6 | 586 | 0 |
| Котельная № 7 | 239 | 0 |
| Котельная № 8 | 159 | 0 |
| Котельная № 9 | 279 | 0 |
| Котельная № 10 | 1412 | 0 |
| Котельная № 11 | 181 | 0 |
| Котельная № 12 | 468 | 0 |
| Котельная № 13 | 0,0 | 0 |
| Котельная № 14 | 934 | 0 |
| Котельная № 15 | 1463 | 0 |
| Котельная № 16 | 83 | 0 |
| Котельная № 17 | 397 | 0 |
| Котельная № 18 | 0,0 | 0 |
| Котельная № 19 | 68 | 0 |
| Котельная № 20 | 327 | 0 |
| Котельная № 21 | 2114 | 0 |
| Котельная № 23 | 18 | 0 |
| Котельная № 24 | 88 | 0 |
| Котельная № 25 | 129 | 0 |
| Котельная № 26 | 28 | 0 |
| Котельная № 27 | 152 | 0 |
| Котельная № 28 | 4989 | 0 |
| Котельная № 30 | 1489 | 0 |
| Котельная № 31 | 69 | 0 |
| Котельная № 32 | 136 | 0 |
| Котельная № 34 | 5317 | 0 |
| Котельная № 36 | 61 | 0 |
| Котельная № 37 | 63 | 0 |
| Котельная № 21р | 89 | 0 |
| Всего: | 22303 | 0 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал) |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | 64,8 |
| Котельная № 3 | 68,6 |
| Котельная № 4 | 19,3 |
| Котельная № 5 | 50,3 |
| Котельная № 6 | 96,7 |
| Котельная № 7 | 54,1 |
| Котельная № 8 | 45,4 |
| Котельная № 9 | 70,6 |
| Котельная № 10 | 358,7 |
| Котельная № 11 | 65,7 |
| Котельная № 12 | 68,6 |
| Котельная № 13 | 51,2 |
| Котельная № 14 | 324,8 |
| Котельная № 15 | 525,5 |
| Котельная № 16 | 26,1 |
| Котельная № 17 | 133,4 |
| Котельная № 18 | 0,0 |
| Котельная № 19 | 18,4 |
| Котельная № 20 | 55,1 |
| Котельная № 21 | 529,6 |
| Котельная № 23 | 17,4 |
| Котельная № 24 | 26,1 |
| Котельная № 25 | 29,0 |
| Котельная № 26 | 32,9 |
| Котельная № 27 | 33,8 |
| Котельная № 28 | 1141,0 |
| Котельная № 30 | 277,4 |
| Котельная № 31 | 19,3 |
| Котельная № 32 | 19,3 |
| Котельная № 34 | 565,5 |
| Котельная № 36 | 17,4 |
| Котельная № 37 | 22,2 |
| Котельная № 21р | 27,1 |
| Всего: | 4855,3 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительные установки в котельных муниципального образования предполагается перевести на малогабаритные устройства типа «Комплексон» и аналогичных химического действия по современным технологиям.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом развития муниципального образования г. Вольск не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2.  Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Источники тепловой энергии для обеспечения существующих и расширяемых зон их действия с учётом перспективного строительства в г. Вольске реконструкции не требуют.

4.3. Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Шт. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №10 (г. Вольск, ул. Калинина 78К) Замена паровых котлов ДЕ-14/14 и ДКВР-4/13 на водогрейные КВГ -4,65-59 | 3 | Подключение нагрузки кот. № 9 и последующее её закрытие. |

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

| № п/п | Адрес объекта | Кол шт | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 29, пос Центральный 1К | 1 | Вывод из эксплуатации котельной как следствие перевода отапливаемого дома на индивидуальное отопление |

4.5.  Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом   развития муниципального образования г. Вольск переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены вследствие экономической нецелесообразности.

4.6.   Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Вследствие отсутствия источников комбинированной энергии перевод котельных в «пиковый» режим не предусматривается.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В целях повышения экономических показателей муниципальной системы теплоснабжения предполагается присоединение потребителей котельной № 9 к сетям котельной № 10 с последующим выводом котельной № 9 из эксплуатации.

При распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия системы теплоснабжения между этими источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № кот. | Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующие | перспективные |
| 9 | ул. Ленина, 240К | 4,5 | 0 | 0 |
| 10 | ул. Калинина, 78К | 10,4 | 10,4 | 15,6 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии источников тепловой энергии в системе разработан на основании требований нормативно-технической документации для расчётной температуры наружного воздуха для Саратовского региона – 27 град. С.

| Температурный график 95-70 С |
| --- |
| для города Вольска (при расчётной температуре наружного воздуха для отопления -27 С) |
| Температура наружного воздуха (Тнв) | Температура в подающем трубопроводе (Т1) | Температура в обратном трубопроводе (Т2) | Разность температур (Т1-Т2) |
| +8 | 39 | 33 | 6 |
| +7 | 41 | 34 | 7 |
| +6 | 42 | 35 | 8 |
| +5 | 44 | 36 | 8 |
| +4 | 46 | 37 | 9 |
| +3 | 47 | 38 | 9 |
| +2 | 49 | 39 | 10 |
| +1 | 50 | 40 | 10 |
| 0 | 52 | 41 | 11 |
| -1 | 54 | 42 | 11 |
| -2 | 55 | 43 | 12 |
| -3 | 57 | 44 | 12 |
| -4 | 58 | 46 | 13 |
| -5 | 60 | 47 | 13 |
| -6 | 62 | 48 | 14 |
| -7 | 63 | 49 | 14 |
| -8 | 65 | 50 | 15 |
| -9 | 66 | 51 | 15 |
| -10 | 68 | 52 | 16 |
| -11 | 69 | 53 | 16 |
| -12 | 71 | 54 | 17 |
| -13 | 73 | 55 | 18 |
| -14 | 74 | 56 | 18 |
| -15 | 76 | 57 | 19 |
| -16 | 77 | 58 | 19 |
| -17 | 79 | 59 | 20 |
| -18 | 81 | 60 | 20 |
| -19 | 82 | 62 | 21 |
| -20 | 84 | 63 | 21 |
| -21 | 86 | 64 | 22 |
| -22 | 87 | 65 | 22 |
| -23 | 90 | 66 | 24 |
| -24 | 90 | 67 | 24 |
| -25 | 92 | 68 | 24 |
| -26 | 94 | 69 | 25 |
| -27 | 95 | 70 | 25 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ул. Революционная, 1К | 4,06 | 2,52 |
| 2 | 3 | ул. Пугачёва, 33К | 6 | 3,72 |
| 3 | 4 | ул. Малыковская, 28К | 0,74 | 0,53 |
| 4 | 5 | ул. Л. Толстого, 143К | 3 | 1,84 |
| 5 | 6 | ул. Володарского, 58К | 4,6 | 3,27 |
| 6 | 7 | пос. Пролетарский, 61К | 2,8 | 1,57 |
| 7 | 8 | ул. Комсомольская, 231К | 2,49 | 1,18 |
| 8 | 9 | ул. Ленина, 240К | 4,5 | 0 |
| 9 | 10 | ул. Калинина, 78К | 10,4 | 15,6 |
| 10 | 11 | ул. Народная, 159Б | 2,19 | 1,2 |
| 11 | 12 | ул. Пионерская, 59К | 3,73 | 1,8 |
| 12 | 13 | ул. Талалихина, 1К | 3 | 4,42 |
| 13 | 14 | ул. Егорова, 20К | 16,6 | 8,02 |
| 14 | 15+ЦТП 2 | ул. Саратовская, 44К | 13,76 | 5,82 |
| 15 | 16 | ул. Красногвардейская, 7К | 1,46 | 0,52 |
| 16 | 17 | ул. Ленина, 61К | 3,58 | 2,51 |
| 17 | 18 | ул. Одесская, 7/19К | 0,55 | 2,47 |
| 18 | 19 | ул. Калинина, 26К | 0,57 | 0,29 |
| 19 | 20 | ул. Чехова, 20К | 4,03 | 2,13 |
| 20 | 21 | ул. Маяковского, 19К | 19,5 | 7,72 |
| 21 | 23 | ул. Коммунарная, 27К | 0,74 | 0,23 |
| 22 | 24 | пос. Большевик, 83К | 1,28 | 0,71 |
| 23 | 25 | ул. Чапаева, 46К | 0,74 | 0,21 |
| 24 | 26 | ул. Фирстова, 38К | 1,76 | 1,19 |
| 25 | 27 | ул. Коммунарная, 15К | 1,46 | 1,03 |
| 26 | 28+ЦТП6,7,8,9 | Ярославский проезд, 8К | 71,77 | 41,85 |
| 27 | 29 | пос. Центральный, 1К | 0 | 0 |
| 28 | 30 | ул. Тургенева, 16К | 12,25 | 8,47 |
| 29 | 31 | ул. Газовая, 1\3 | 0,6 | 0,14 |
| 30 | 32 | ул. Речная, 51К | 1,06 | 0,48 |
| 31 | 34 | ул. Хальзова, 21 | 12 | 6,44 |
| 32 | 36 | ул. Весёлая, 4К | 1,32 | 0,1 |
| 33 | 37 | ул. Водопьянова, 140К | 1,44 | 0,87 |
| 34 | 21р | о\с Привольский, Откормсовхоз, 30К | 1,75 | 1,38 |
|  |  |  | 215,73 | 121,68 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Для ввода в действие проектируемого детского сада в районе ул. Фирстова предусматривается прокладка теплотрассы от тепловой камеры ЦТП-7 к месту будущего расположения длиной около 1 200 м.  Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Нового строительства тепловых сетей для обеспечения вновь осваиваемых зонах под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Генеральным  планом развития муниципального образования г. Вольск изменение схемы теплоснабжения города не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Генеральным планом развития МО г. Вольск изменение схемы теплоснабжения района не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Газ | 704612 | Нет | Нет |
| Котельная №3 | Газ | 1018509 | Нет | Нет |
| Котельная №4 | Газ | 227622 | Нет | Нет |
| Котельная №5 | Газ | 560083 | Нет | Нет |
| Котельная №6 | Газ | 1024650 | Нет | Нет |
| Котельная №7 | Газ | 432893 | Нет | Нет |
| Котельная №8 | Газ | 441952 | Нет | Нет |
| Котельная №9 | Газ | 776122 | Нет | Нет |
| Котельная №10 | Газ | 1596770 | Нет | Нет |
| Котельная №11 | Газ | 570143 | Нет | Нет |
| Котельная №12 | Газ | 631484 | Нет | Нет |
| Котельная №13 | Газ | 310948 | Нет | Нет |
| Котельная №14 | Газ | 2812703 | Нет | Нет |
| Котельная №15 | Газ | 3848266 | Нет | Нет |
| Котельная №16 | Газ | 191197 | Нет | Нет |
| Котельная №17 | Газ | 808882 | Нет | Нет |
| Котельная №18 | Газ | 0 | Нет | Нет |
| Котельная №19 | Газ | 137939 | Нет | Нет |
| Котельная №20 | Газ | 690617 | Нет | Нет |
| Котельная №21 | Газ | 3589589 | Нет | Нет |
| Котельная №23 | Газ | 74459 | Нет | Нет |
| Котельная №24 | Газ | 266859 | Нет | Нет |
| Котельная №25 | Газ | 117309 | Нет | Нет |
| Котельная №26 | Газ | 365981 | Нет | Нет |
| Котельная №27 | Газ | 451393 | Нет | Нет |
| Котельная №28 | Газ | 8397150 | Нет | Нет |
| Котельная №30 | Газ | 2387026 | Нет | Нет |
| Котельная №31 | Газ | 51427 | Нет | Нет |
| Котельная №32 | Газ | 185010 | Нет | Нет |
| Котельная №34 | Газ | 1919161 | Нет | Нет |
| Котельная №36 | Газ | 51583 | Нет | Нет |
| Котельная №37 | Газ | 273382 | Нет | Нет |
| Котельная №21р | Газ | 103369 | Нет | Нет |
| Всего: |  | 35019090 |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов.

Величина необходимых инвестиций планируется на период  до 2015 года, и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры МО г. Вольск

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2012-2015 гг.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость Тыс. руб. | План реализации инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников. |
| 1.1 | Реконструкция котельной №10 | 25 200 |  | 25 200 |  |  |
| 1.2 | Перевод потребителей котельной № 21р на индивидуальное отопление | 2 200 |  | 2 200 |  |  |
| 1.3 | Перевод потребителей котельной № 31 на индивидуальное отопление | 3 100 |  |  | 3 100 |  |
| 1.4 | Перевод потребителей котельной № 36 на индивидуальное отопление | 1 500 |  | 1 500 |  |  |

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к муниципальной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  МО г. Вольск осуществляет ОАО «Вольсктеплоэнерго».

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить ОАО «Вольсктеплоэнерго».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Революционная, 1К | 4,06 | 4,06 |
| 3 | ул. Пугачёва, 33К | 6 | 6 |
| 4 | ул. Малыковская, 28К | 0,74 | 0,74 |
| 5 | ул. Л. Толстого, 143К | 3 | 3 |
| 6 | ул. Володарского, 58К | 4,6 | 4,6 |
| 7 | пос. Пролетарский, 61К | 2,8 | 2,8 |
| 8 | ул. Комсомольская, 231К | 2,49 | 2,49 |
| 9 | ул. Ленина, 240К | 0 | 0 |
| 10 | ул. Калинина, 78К | 15,6 | 14,9 |
| 11 | ул. Народная, 159Б | 2,19 | 2,19 |
| 12 | ул. Пионерская, 59К | 3,73 | 3,73 |
| 13 | ул. Талалихина, 1К | 3 | 3 |
| 14 | ул. Егорова, 20К | 16,6 | 16,6 |
| 15+ЦТП 2 | ул. Саратовская, 44К | 13,76 | 13,76 |
| 16 | ул. Красногвардейская, 7К | 1,46 | 1,46 |
| 17 | ул. Ленина, 61К | 3,58 | 3,58 |
| 18 | ул. Одесская, 7\19К | 0,55 | 0,55 |
| 19 | ул. Калинина, 26К | 0,57 | 0,57 |
| 20 | ул. Чехова, 20К | 4,03 | 4,03 |
| 21 | ул. Маяковского, 19К | 19,5 | 19,5 |
| 23 | ул. Коммунарная, 27К | 0,74 | 0,74 |
| 24 | пос. Большевик, 83К | 1,28 | 1,28 |
| 25 | ул. Чапаева, 46К | 0,74 | 0,74 |
| 26 | ул. Фирстова, 38К | 1,76 | 1,76 |
| 27 | ул. Коммунарная, 15К | 1,46 | 1,46 |
| 28+ЦТП6,7,8,9 | Ярославский проезд, 8К | 71,77 | 71,77 |
| 29 | пос. Центральный, 1К | 0 | 0 |
| 30 | ул. Тургенева, 16К | 12,25 | 12,25 |
| 31 | ул. Газовая, 1\3 | 0,6 | 0,6 |
| 32 | ул. Речная, 51К | 1,06 | 1,06 |
| 34 | ул. Хальзова, 21 | 12 | 12 |
| 36 | ул. Весёлая, 4К | 1,32 | 1,32 |
| 37 | ул. Водопьянова, 140К | 1,44 | 1,44 |
| 21р | о\с Привольский, Откормсовхоз, 30К | 1,75 | 1,75 |
|  |  | 215,73 | 215,73 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Другие источники (кроме кот. № 9 и № 10) тепловой энергии между собой технологически не связаны, поэтому распределение тепловой нагрузки между ними невозможно.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

На территории муниципального образования г. Вольск бесхозяйных тепловых сетей не зарегистрировано.

Руководитель аппарата                                                           О.Н. Сазанова